## Slide 1
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
gereğince
Hava Emisyonu konulu Çevre İzni kapsamında;
Emisyon-İmisyon Ölçümleri ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri İle İlgili Emisyon Ölçüm Raporlarının İncelenmesi ve Karşılaşılan Durumlar
Ayhan KURT
Su Ürünleri Mühendisi

## Slide 2: ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
2872 Sayılı Çevre Kanunu’nda; çevreye olumsuz etkileri olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni, atıkların geri kazanımı, geri döşümü ve bertarafına ilişkin iş ve işlemlerle iştigal eden işletmelerin ise lisans almaları gerektiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda; Çevre Kanununun uygulanabilmesi için 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı almaları gerekmektedir.

## Slide 3
İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler
Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları dikkate alınarak iki liste altında 10 ana başlıkta toplanmıştır.
1-Enerji endüstrisi
2-Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
3-Metal Endüstrisi
4-Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
5-Yüzey Kaplama Endüstrisi
6-Orman Ürünleri ve Selüloz Tesisleri
7-Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
8-Atık Yönetimi
9-Maddelerin Depolanması Doldurma ve Boş. Boşaltılması
10-Diğer Tesisler
Çevreye Kirletici Etkisi
Yüksek Olan
58 faaliyet
Çevreye Kirletici Etkisi
Olan
145 faaliyet
EK-1
EK-2
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

## Slide 4
EK-1
İşletme ve Faaliyetler
Ek-2
İşletme ve Faaliyetler
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ
BAKANLIK
Yetkili Merciiler
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

## Slide 5: Geçici Faaliyet Belgesi Alınması
Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci
iki aşamalıdır;
Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması

## Slide 6
I. AŞAMA
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

## Slide 7
YETKİLİ MERCİYE
GFB
BAŞVURUSUNUN
YAPILMASI
BAŞVURU
UYGUN BULUNDU MU?
YETKİLİ MERCİİNİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
SÜRECİN TAMAMLANMASI İÇİN
1 YIL SÜRELİ
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
DÜZENLENİR
30 GÜN
HAYIR
EKSİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
60 GÜN
EKSİKLİKLER TAMAMLANARAK YETKİLİ MERCİYE GÖNDERİLİR
BAŞVURUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
20 GÜN
BAŞVURU
UYGUN
BULUNDU MU?
EVET
EVET
HAYIR
BAŞVURU
REDDEDİLİR
EKSİKLİKLERİN SÜRESİ
İÇERİSİNDE
GÖNDERİLMEMESİ

## Slide 8: GFB aşamasında sunulması gereken ortak belgeler;
ÇED Belgesi
Sicil Gazetesi
Kapasite Raporu
İş Akım Şeması ve Proses Özeti

## Slide 9
GFB aşamasında İzin konularına göre istenen özel belgeler (Yönetmelik Ek-3B’de yer alan)
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni aşamasında sunulması gereken belgeler(Yönetmelik Ek-3C’de yer alan)
Emisyon Ölçüm Raporu

## Slide 10
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
II. AŞAMA
ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

## Slide 11
GFB
ALMIŞ OLAN TESİS
6 AY İÇERİSİNDE
BAŞVURUDA BULUNUR
BAŞVURU
UYGUN BULUNDU MU?
YETKİLİ MERCİNİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
60 GÜN
HAYIR
EKSİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
90 GÜN
EKSİKLİKLER TAMAMLANARAK YETKİLİ MERCİYE GÖNDERİLİR
BAŞVURUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
30 GÜN
BAŞVURU
UYGUN
BULUNDU MU?
EVET
EVET
HAYIR
GFB İPTAL EDİLİR
BELIRTILEN
SÜRELER IÇERISINDE
BAŞVURU/EKSIKLİK DÖNÜŞÜ
YAPILMAMASI

## Slide 12
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Ek-1
Ek-2
Ek-3 Ek-5
Ek-4
Ek-5
Konsantrasyon/Kütlesel debi
Baca yükseklikleri/Hızları
Sürekli Ölçüm Esasları
Hava Kalitesi Modellemesi/Ölçümü
Ek-12
Baca Dışı Emisyonlar İçin Kütlesel Debi Hesaplamaları

## Slide 13: Emisyon ölçüm raporunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan hususlar: Ek-1 kapsamında değerlendirme; İşletmelerde tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması ve tasnifi işlemleri; . Tane boyutu dikkate alınarak tesis içerisinde çöken toz ve PM10 ölçümlerinin yapılması, . Tablo2.1’de yer alan toz kütlesel debi değerinin (1 kg/saat) (Ek-12’de belirlenen emisyon faktörlerine göre hesaplanan) aşılması durumunda ise tesis etki alanında Ek-2 kapsamında yapılacak model çalışması sonucu belirlenen noktalarda çöken toz ölçümlerinin yapılması, . Yakma sistemleri hariç tüm emisyon kaynaklarında toplam toz miktarı 0,1 kg/saati aşması halinde özel toz analizinin yapılması gerekmektedir.

## Slide 14
Ek-1’de yer alan sınır değerlerle birlikte hüküm şeklindeki maddelerin de emisyon ölçüm raporunda değerlendirilmesi gerekmektedir.
SKHKKY Ek-1.c Gereğince Açıkta Depolanan Yığma Malzeme:
SKHKKY Ek-1.d Gereğince Toz yapıcı yanma ve üretim artıklarının taşınması ve depolanması:
SKHKKY Ek-1.e Gereğince Tesis İçi Yolların Durumu:
SKHKKY Ek-1.f Gereğince Filtrelerin Boşaltılması:

## Slide 15: Valilik Tespit Raporundaki bilgiler ile rapordaki bilgilerin birbiri ile uyuşması gerekmektedir.

## Slide 16
Ek-2; kapsamında değerlendirme
Gaz:
  Pasif örnekleme tüpü
  En az 8 nokta (4+2+2) ,
  2 ay süreli ölçüm(SKHKKY Ek-2 -h.3 gereğince)
Havada asılı PM
  1 ay sürekli 2 noktada
  (Aktif ölçüm)
Çöken Toz
  1’ er aylık 2 noktada
  2 ölçüm (SKHKKY Ek-2 -h.4 gereğince)
Hava Kalitesi ölçümlerinde, ölçüm yapılan her noktadaki dönem ölçümlerinin ortalamasının sınır değeri sağlaması,
İşletmenin tamamından kaynaklanan emisyon debileri (Baca kaynaklı, baca dışı kaynaklı) Tablo 2.1’deki eşik değeri aşan parametreler için Hava Kalitesi ölçümleri yapılmalıdır.

## Slide 17: İmisyon ölçümlerinin çevre şartları da dikkate alınarak işletmenin tam kapasite ile çalıştığı zamanlarda yapılması gerekmektedir.

## Slide 18: Tesis içinde P10 Ölçümü ve yanlış sınır değer (Ek-2 kapsamında yapılan ölçümler)

## Slide 20: Ek3 kapsamında değerlendirme;
. Üç ardışık zamanda ölçülen emisyon değerlerinin hiç biri Yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmamalıdır.
. Ek-3.d.2 Isıl kapasitesi 27778 kW ve üstünde olan katı yakıt ve fuel-oil ile çalışan yakma sistemleri ile 10 kg/saat ve üstünde toz emisyonu yayan tesisler toz emisyonu konsantrasyonunu sürekli ölçen yazıcılı bir ölçüm cihazı ile donatmalıdır.
Ek-3.d.4 Isıl kapasitesi 10 MW ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemleri yanma kontrolü için yazıcılı bir baca gazı cihazı (CO2 veya O2 ve CO) ile donatılmalıdır.

## Slide 21: Ek-4 kapsamında değerlendirme;
Yakma tesisleri ve üretim şeklinden kaynaklanan baca gazı hızları;
Prosesten kaynaklanan atık gazların çıktığı bacaların atmosfere açıldığı noktaların atmosfer koşullarından etkilenmemesi için bacalara şapka konulmasının teknik bir zorunluluk olması durumunda, bacaya monte edilecek şapkanın bacanın bitiminden bir (1) baca çapı kadar yükseklikte olması ve atık gazların serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınması gerekmektedir.
Anma ısıl gücüne göre küçük ölçekli ve büyük ölçekli tesislerde asgari baca yüksekliği; (Abak hesabına göre)
Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği dağılımı engellemeyecek şekilde yerden 10 metre veya çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1.5 m olmalıdır.

## Slide 22: Ek-4 kapsamında değerlendirme; Baca şapkaların uygunluğu

## Slide 25: Ölçüm noktalarını net olarak gösterilmesi gerekmektedir.

## Slide 26: Kaçak Emisyonlar

## Slide 28
SKHKK Yönetmeliği gereği bütün emisyon kaynakları baca marifeti ile toplanarak atılmalıdır.

## Slide 29: Ek-5 kapsamında değerlendirme;
Ek-5’de yer alan sınır değerlerle birlikte hüküm şeklindeki maddelerine de emisyon ölçüm raporunda yer verilmesi,
Tesiste hangi üniteden kaynaklı emisyonların hangi emiş sistemi (emiş sistemlerinin mevcut ünitede oluşan emisyonları toplayacak şekilde dizayn edilmesi) ile toplanarak hangi bacadan atmosfere verildiğinin net olarak (fotoğraflarla desteklenerek) raporda belirtilmelidir.
Ölçüm ve analizlere ilişkin cihazların raporlama çıktıları şayet çıktı vermiyor ise saha formlarının rapora eklenmesi;

## Slide 30: Ek-5 değerlendirmesine örnek; Örnek bir raporda dökümhane değerlendirmesi
Tesiste bulunan dökümhane bacasında yapılan emisyon ölçümleri Ek-5.G ‘‘Dökümhaneler’’ başlığı altında değerlendirilmiştir. Ancak söz konusu madde de yer alan ‘‘toz ihtiva eden atık gazlar bir toz tutma sisteminden geçirildikten sonra dış havaya atılmalıdır.’’ hükmü kapsamında bir değerlendirme yapılmamıştır.

## Slide 31
Ergitme ile tehlikesiz atık geri kazanımı yapan işletmelerde Toz,TOC/VOC, HCl, HF, PAH ve tehlikeli atık geri kazanımı yapan işletmelerde ise bunlara ek olarak dioksin – furan ölçüm/analizlerinin yapılması gerekmektedir.

## Slide 32: SKHKK Yönetmeliği Ek-5 göre yanlış değerlendirmeler
SKHKKY Ek-5 Altıncı grup tesisler Dökümhanelere ait örnek tabloda SKHKKY Ek-5 G kapsamında toz (75 mg/Nm3) için sınır değer olmasına rağmen, toz için sınır değeri Ek-1 göre değerlendirme yapılmış.

## Slide 33: Dökümhane (G Yedinci Grup Tesisler) başlığı altında değerlendirmenin aynı zamanda, Altıncı Grup Tesisler F-2 Çelik Üreten Konverterler, Elektirikli Ark Ocakları, İndüksiyonlar Ergitme ve Vakumlu Ergitme tesisler başlığı altında değerlendirilmesi ve bu madde altında toz için sınır değer 25 mg/m3 olarak verilmiştir.

## Slide 34: Tesiste yakıt olarak elektrik kullanılmasına rağmen raporda herhangi bir değerlendirme yapılmamış ?

## Slide 35: Sınır Değeri Aşan Parametreler
Atık gazların islilik derecesi Bacharach skalasına göre 2’nin altında olmalıdır.

## Slide 36: PCDD ve PCDF 1. ölçümün sınır değeri geçmesine rağmen raporda Yönetmelikte sınır değerin altında diye raporlanmış ?

## Slide 37: Hesaplama Hataları

## Slide 38: Cihaz çıktısı hataları
Notes: 10 adet bacada NO2 kuru bazda kütlesel debi hesaplamaları gözden geçirildiğinde yanlış hesaplamalar yapıldığı cihaz çıktılarından tespit edilmiş olup,, NO2 kütlesel debi hesaplamaların SKHKK Yönetmeliği EK-2’de sınır değeri geçmesi durumunda NO2 için en az 8 noktada hava kalitesi ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

## Slide 39
Baca gazı debisi ve Normal şartlarda baca gazı debisi hataları

## Slide 41: Baca gazı hızı ile ilgili hatalar

## Slide 42: Ölçüm raporlarında düzeltme hesaplamalarında kullanılan basınç, sıcaklık ve nem parametrelerinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

## Slide 43: Nem Hataları

## Slide 44: Nem Hataları

## Slide 45: Standarda belirtilen hükümlere uyulmaması ?

## Slide 46: Debi ve yanlış değerlendirme hataları

## Slide 47: Hesaplama hataları

## Slide 48
İzokinetik örnekleme hataları

## Slide 50
3 ardışık ölçüm süreleri arasındaki hatalar

## Slide 51: 3 ardışık ölçüm arasındaki süre farklılıkları

## Slide 52: Ölçüm noktalarındaki süre hataları

## Slide 53
Ölçüm tarihleri arasındaki hatalar

## Slide 54: Emisyon Ölçüm Raporundaki ölçüm tarihi ile Emisyon Özet Raporundaki tarihlerin uyuşmaması

## Slide 57: Kapsamda olmayan parametrelerin raporlanması

## Slide 58: Tek bir hacimsel debi ile değerlendirme?

## Slide 59: Yönetmelikte istenilen birimlere göre değerlendirme

## Slide 60: Yönetmelikte istenilen birimlere göre değerlendirme

## Slide 61
PAH parametresi, SKHKKY Ek-1 Tablo 1.3.2 de 1. sınıf kanserojen olarak geçmekte olup herhangi bir sınıflandırma yoktur.

## Slide 63
VOC ölçümlerinde analiz yapılması halinde, MSDS lere ve kapasite raporlarında yer alan hammaddelere bakılarak analizi yapılacak parametreler tespit edilmelidir.

## Slide 65
TOC ölçümü birinci sınıfa giren organik bileşiklerin sınır değerlerine göre değerlendirilmiş olup aşılmadığı belirtilmiştir, ancak VOC arasında yer alan ve benzer tesislerde oluştuğu bilinen “Benzen” parametresi üçüncü sınıfa giren kanserojen maddeler kapsamındadır ve düşük sınır değerdedir özellikle benzen parametresi olmak üzere ayrıntılı VOC analizi yapılması gerekli görülmektedir.​

## Slide 67
Teyit Ölçümlerinde rapor tarihi esas alınır.
Çevre İznine esas sunulan Emisyon Ölçüm Raporunda ilk ölçüm tarihi dikkate alınmalıdır.

## Slide 68
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ